Документ z0318-98, поточна редакція — Редакція від 02.11.2005, підстава n0012563-05

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Н А К А З

N 254 від 01.10.97                   Зареєстровано в Міністерстві 
     м.Київ                           юстиції України 
                                      15 травня 1998 р. 
                                      за N 318/2758

Про затвердження Правил безпеки 
                  систем газопостачання України

( Про зупинення з 27.09.2005  дії положень підпункту

4.5.14.  При  газифікації  житлових і громадських будинків, в 
яких   встановлюються  прилади  і  апарати  з  відводом  продуктів 
спалювання  в  димоходи,  повинна провадитися первинна перевірка і 
прочищення димових і вентиляційних каналів.

При цьому повинні перевірятися:

відповідність  їх  будови  і  застосованих матеріалів вимогам 
СНиП  2.04.08-87  з  урахуванням вимог Правил для димових каналів, 
встановлених чинним законодавством України;

прохідність   каналів  (відсутність  засмічення  і  наявність 
нормальної тяги);

герметичність і відокремленість;

наявність  і  справність  протипожежних переділок від горючих 
конструкцій;

справність  і  правильність  розташування  оголовка  відносно 
даху  і  розміщених  поблизу  споруд  і  дерев  з урахуванням зони 
вітрового підпору;

відсутність  сажі  і смоли на внутрішніх поверхнях і тріщин - 
на зовнішніх.

Площа  перетину  димоходу  не  повинна  бути  меншою за площу 
патрубка газового приладу, який приєднується до димоходу.

Нормальною  тягою  димоходу вважається мінімальне розрідження 
в   димоході,  встановлене  державними  стандартами  на  прилади і 
апарати,  які  підключені  до  димоходу, але не менше 2 Па (0,2 мм 
вод.ст.).

Зоною  вітрового  підпору  каналу  вважається  простір  нижче 
ліній,  проведених  під  кутом  45 град. до горизонту від найбільш 
високих  точок  поблизу  розташованих  споруд  і  дерев. Прохідний 
перетин  димоходу  повинен  бути оптимальним, забезпечувати повний 
відвід   і   мінімальне  охолодження  продуктів  згорання  і  бути 
визначений  розрахунком залежно від теплової потужності приладів і 
апаратів.

4.6.12.  Зовнішні поверхні газопроводів, обладнання, арматура 
фарбуються  не  рідше  1  разу  на  5  років  фарбами  або  іншими 
покриттями відповідно до вимог ГОСТ 14202-69.